COMMANDES D’ECLAIRAGE

Une gestion d’éclairage intelligente sera mise en place dans les Amphithéâtres concernés assurant l’extinction complète des sources en cas d’inoccupation. Le système assurera une modularité des fonctionnements suivant l’activité pratiquée, Conférence, Projection… par le biais de scénarios de lumières pilotés localement par des commandes types « Bouton Poussoir » et devra être évolutif permettant d’anticiper une éventuelle extension à de nouvelles installations. Le principe sera sur la base d’un BUS DALI Adressable. La mise en service et les modifications seront effectuées via une application Smartphone dédiée en communication BLE (Bluetooth) avec le système. Elle sera à la charge du titulaire du présent lot ou par prestation de mise en service fabricant.

Par l’intermédiaire des composants raccordés sur le BUS, cette solution assurera les fonctions suivantes :

- Gestion de l’occupation par détection de présence

- Variation des éclairages, seuil éclairement constant

- Eclairage principal de l’amphi segmenté en en minimum 2 groupes : 1er jour / 2ème jour

- Gestion des éclairages conférencier

- Gestion de l’éclairage tableau ou Ecran

- Par tableau de commande non accessible au public :

Gestion de la dérogation des différents circuits d’éclairage (Allumage / Extinction / Variation)

Gestion de Scénarios de lumière (Conférence, Projection…)

- Remise en lumière en cas de départ incendie

Réglementation de Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements recevant du public : EC6.4 (arrêté du 19 novembre 2001) : Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation d'éclairage normal doit être conçue de façon que la défaillance d'un élément constitutif n'ait pas pour effet de priver intégralement ce local d'éclairage normal. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées. Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des locaux accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la règle générale de l'alinéa ci-dessus

Le système retenu sera le DALILINK de marque BEG LUXOMAT ou techniquement équivalent comprenant le matériel suivant :

- Alimentation BUS DALI type PS-DALILINK-USB-REG-210mA

230V AC / 16V DC BUS DALI / 210mA / 300m BUS max

Jusqu’à 45 luminaires DALI et 10 appareils de commande (Multi capteurs/ Interfaces BP…)

8 zones de régulation max par alimentation / 16 Groupes / 16 scènes

Multi-capteur DALI type PD4N-DALILINK-FP

Alimentation et communication par BUS DALI 16V DC

Zone de détection h=2.50m : Ø24 m de biais, Ø8 m de face, Ø6.4 m activité assise

Indice de protection IP20/Classe 2/CE

Interface BP DALI type PBM-DALILINK-4W-BLE

Alimentation et communication par BUS DALI 16V DC

Communication Bluetooth pour le paramétrage

4 Entrées binaires interfaçables indépendamment

Combinable avec les Boutons Poussoirs de tous les fabricants

Variante Sans Bluetooth : PBM-DALILINK-4W