COMMANDES D’ECLAIRAGE

En règle générale, la gestion des éclairages sera réalisée par des détecteurs de présence et de luminosité. La nature des capteurs, les quantités, les valeurs de réglages (luminosité / temporisation) seront adaptées aux locaux et aux sources lumineuses pilotées. Les circuits devront être correctement subdivisés afin que seules les zones sans apport de lumière naturelle puissent s’enclencher en journée. Dans les locaux cloisonnés, occupés majoritairement de jour (Bureaux, Salles de Réunion…), il sera demandé un fonctionnement de type « Détecteur d’Absence » évitant ainsi toutes surconsommations inutiles liées à l’enclenchement intempestif des sources lumineuses par les systèmes de gestion automatique. Tous les détecteurs devront-êtres réglables par télécommande et le titulaire du présent lot devra la fourniture d’une télécommande permettant le paramétrage infrarouge de l’ensemble des détecteurs équipant le bâtiment.

1- Principes de fonctionnement

Extérieurs, Petits Locaux, Parking : Fonctionnement par détecteur de présence et de luminosité

Gestion Technique Centralisée :

Un système de gestion d’éclairage intelligent sera mis en place dans les locaux concernés garantissant l’extinction complète des sources lumineuses en cas d’inoccupation. Le système permettra une modularité des installations offrant la possibilité de modifier facilement les cloisonnements, sans intervention sur les luminaires ou le câblage, et devra être évolutif afin d’anticiper une éventuelle extension à de nouvelles installations. Le principe sera sur la base d’un bus « DALI » Adressable. La mise en service et les modifications seront effectuées via un logiciel de programmation dédié, raccordé localement, ou par une interface WEB sur le réseau LAN, WLAN et sera à la charge du fabricant. A la demande du client, le système permettra, via une supervision, un contrôle complet des installations, une visualisation d’état des éclairages et la réception d’informations pour la maintenance. Le système sera autonome ou pourra être rattaché à la GTB par interfaçage du protocole DALI sur protocole BACnet/IP.

Circulations, Halls, Escaliers : Fonctionnement par Multi-capteur de présence et luminosité. Le système de gestion d’éclairage offrira la possibilité de créer un cheminement intelligent dans les dégagements, permettant ainsi de réaliser des économies d’énergie. Seule la zone occupée sera enclenchée à la valeur réglementaire, et par anticipation, la zone suivante s’enclenchera à puissance réduite. Dans les cages d’escaliers, cette solution assurera un fonctionnement niveau par niveau. Forçage d’état possible par la GTB et/ou autorisations par programmation horaire

Réglementation des Etablissements recevant du public du 30 novembre 2007 : DGUHC, article 14 : ECLAIRAGE DES CIRCULATIONS INTERIEURES : Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. Réglementation de Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements recevant du public : EC6.3 (arrêté du 19 novembre 2001) : « Dans le cas d'une gestion automatique (arrêté du 21 mai 2008) « centralisée » de l'éclairage, toute défaillance « de la commande centralisée » doit entraîner ou maintenir le fonctionnement de l'éclairage normal »

Bureaux, Plateaux de Bureaux, Salles de Réunion : Fonctionnement par Multi-capteur de présence ou d’absence et de luminosité / Variation des éclairages, seuil d’éclairement constant. Dérogations « Utilisateurs » par BP local ou par Interface « sans fil » type Mini-télécommande ou Smartphone. Création de scénarios de lumières et/ou d’ambiances dans les Salles de Réunion pour la projection ou la visioconférence. Forçage d’état possible par la GTB

2- Matériels préconisés

Les Détecteurs seront de marque BEG LUXOMAT ou techniquement équivalent possédant les caractéristiques suivantes :

LC Plus 280° : Indice de protection : IP54/Classe II/CE,

Zones de détection h=2,50 m : 16 m de biais, 9 m de face, 2 m verticale

Puissance : 2000W cos φ 1/1000VA cos φ 0.5, LED 250W maxi

Temporisation : 15 s à 16 min ou impulsion / Luminosité : 2 à 2500 Lux

Applications : Extérieurs

PD3N-1C-AP/FP : Indice de protection : AP : IP44, FP : IP23/Classe II/CE,

Zones de détection h=2,50 m : Ø10 m de biais, Ø6 m de face, Ø4 m activité assise

Puissance : 2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W maxi

Temporisation : 30 s à 30 min ou impulsion / Luminosité : 10 à 2000 Lux

Applications : Sanitaires / Vestiaires / Locaux techniques / Sas …

PD4N-1C-AP : Indice de protection : AP : IP44

Zones de détection h=2,50 m : Ø24 m de biais, Ø8 m de face, Ø6.40 m activité assise

Puissance : 2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W maxi

Temporisation : 30 s à 30 min ou impulsion / Luminosité : 10 à 2000 Lux

Applications : Parking

Télécommande Infrarouge type IR-BLE avec Luxmètre

Adaptateur Bluetooth pour le réglage de tous les détecteurs par smartphone avec l’application B.E.G. One gratuite disponible dans les Stores Apple et Android. Création de « Projets » intégré à l’application - Enregistrement des réglages, possibilité de créer un rapport de paramétrages suivant le type d’application et le détecteur installé. Document de synthèses pouvant être remis au client final au format PDF

Le système de gestion d’éclairage sera le DALI-SYS de marque BEG LUXOMAT ou techniquement équivalent comprenant le matériel suivant :

Alimentation BUS DALI type PS-DALI-SYS-USB-REG

230V AC / BUS DALI 16V DC BUS DALI / 210mA / 300m BUS max / 64 participants / 16 Groupes / 16 scènes sur le BUS. Raccordement jusqu’à 12 Multi-capteurs « DALI-SYS »

Routeur DALI type ROUTER-DALI-SYS-REG ou ROUTER-DALI-SYS-BACnet-REG si rattaché à la GTB

Alimentation sur réseau 5V DC (Alimentation fournie). Connexion au réseau LAN par ETHERNET. 4 alimentations DALI connectées en USB sur un routeur / 100 routeurs max par installation

Routeur LTE 4G WIFI type LTE-ROUTER-RUT950-DALI-SYS

230V AC / Connexion au réseau Lan par Ethernet des composants DALI-SYS et Switch Ethernet. Connexion WIFI pour la mise en service du projet par le constructeur. Connexion LTE avec au maximum 2 cartes SIM pour la maintenance à distance par le constructeur

Supervision type VISTATION-DALI-SYS-REG

Alimentation sur réseau 5V DC (Alimentation fournie). Connexion au réseau LAN par ETHERNET. Visualisation sur plan, bâtiment personnalisé / Contrôle à distance des éclairages. Monitoring énergétique / Remontée de défaut / Paramétrage des droits utilisateurs

Multi-capteurs DALI type PDx-DALI-SYS

Alimentation et communication par BUS DALI 16V DC

PD11-DALI-SYS FP : Ø9 m de biais, Ø6 m de face, Ø3 m activité assise

Applications : Bureaux / Plateaux de Bureaux – Lentille ultra plate

PD4N-DALI-SYS-C AP/FP : 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m verticale

Applications : Circulations – Portée spéciale couloir

PD4N-DALI-SYS AP/FP : Ø24 m de biais, Ø8 m de face, Ø6.4 m activité assise

Applications : Salles de Réunion / Halls – Grande portée

LC-PLUS-DALI-SYS : 16 m de biais, 9 m de face, 2 m verticale

Applications : Escaliers

Interface BP DALI type BM-DALI-SYS-4W

Alimentation et communication par BUS DALI 16V DC. 4 Entrées binaires interfaçables indépendamment compatibles avec les BP de tous les fabricants

Interface Module Relais type RM-DALI-SYS-1C-REG

Alimentation et communication par BUS DALI 16V DC. Puissance : 3000W Cos ϕ = 1 / 1500VA Cos ϕ = 0.5 / 300 W Sources LED