COMMANDES D’ECLAIRAGE

En règle générale, la gestion des éclairages sera réalisée par des détecteurs de présence et de luminosité. La nature des capteurs, les quantités, les valeurs de réglages (luminosité / temporisation) seront adaptées aux locaux et aux sources lumineuses pilotées. Les circuits devront être correctement subdivisés afin que seules les zones sans apport de lumière naturelle puissent s’enclencher en journée. Tous les détecteurs devront-êtres réglables par télécommande et le titulaire du présent lot devra la fourniture d’une télécommande permettant le paramétrage infrarouge de l’ensemble des détecteurs équipant le bâtiment.

1- Principes de fonctionnement

Petits Locaux, Sanitaires : Fonctionnement par détecteur de présence et de luminosité

Loge Gardien : Fonctionnement par détecteur d’absence et de luminosité sur luminaires gradables « DALI ». L’allumage des éclairages sera manuel et volontaire par action sur BP. Seules la variation, tenant compte des apports de lumière naturelle, et l’extinction seront automatiques. Dérogation temporaire possible par BP – Allumage, Extinction et Variation. Les sources d’éclairage seront à Blancs ajustables (Tunable White), équipés de drivers « DT8 » (DALI type 8), avec ajustement de la température de couleur des luminaires en fonction de l’heure du jour. Cette solution permettra de reproduire le cycle naturel du soleil, éclairage biodynamique, dit « Circadien ».

Gestion Technique Centralisée :

Un système de gestion d’éclairage intelligent sera mis en place dans les locaux concernés garantissant l’extinction complète des sources lumineuses en cas d’inoccupation. Le système permettra une modularité des fonctionnements et devra être évolutif afin d’anticiper une éventuelle extension à de nouvelles installations. Le principe sera sur la base d’un bus « DALI » Adressable. La mise en service et les modifications seront effectuées via un logiciel de programmation dédié, raccordé localement, ou par une interface WEB sur le réseau LAN, WLAN et sera à la charge du fabricant. A la demande du client, le système permettra, via une supervision, un contrôle complet des installations, une visualisation d’état des éclairages et la réception d’informations pour la maintenance. Le système sera autonome ou pourra être rattaché à la GTB par interfaçage du protocole DALI sur protocole BACnet/IP.

Circulations, Escaliers, Paliers d’ascenseurs : Fonctionnement par Multi-capteur de présence et luminosité. Le système de gestion d’éclairage assurera un abaissement à la valeur minimum règlementaire en cas d’inoccupation et donnera la possibilité de créer un cheminement intelligent permettant ainsi de réaliser des économies d’énergie. Seule la zone occupée et la zone adjacente seront enclenchées à la valeur réglementaire, les autres zones resteront à puissance réduite. Dans les cages d’escaliers, cette solution assurera un fonctionnement niveau par niveau. Forçage d’état possible par la GTB et/ou autorisations par programmation horaire

Réglementation des Etablissements recevant du public du 30 novembre 2007 : DGUHC, article 14 : ECLAIRAGE DES CIRCULATIONS INTERIEURES : Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. Réglementation de Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements recevant du public : EC6.3 (arrêté du 19 novembre 2001) : « Dans le cas d'une gestion automatique (arrêté du 21 mai 2008) « centralisée » de l'éclairage, toute défaillance « de la commande centralisée » doit entraîner ou maintenir le fonctionnement de l'éclairage normal »

Parking : Fonctionnement par Multi-capteur de présence et luminosité de présence et luminosité. Abaissement minimum réglementaire des éclairages en cas d’inoccupation. Des groupes d’éclairage seront paramétrés afin de piloter une surface maximum de 500m². Le système de gestion d’éclairage offrira la possibilité de créer un cheminement intelligent dans le parking, permettant ainsi de réaliser des économies d’énergie. Seule la zone occupée et la zone adjacente seront enclenchées à la valeur réglementaire, les autres zones resteront à puissance réduite. Forçage d’état possible par la GTB et/ou autorisations par programmation horaire

2- Matériels préconisés

Les Détecteurs seront de marque BEG LUXOMAT ou techniquement équivalent possédant les caractéristiques suivantes :

PD3N-1C-AP/FP : Indice de protection : AP : IP44, FP : IP23/Classe II/CE,

Zones de détection h=2,50 m : Ø10 m de biais, Ø6 m de face, Ø4 m activité assise

Puissance : 2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W maxi

Temporisation : 30 s à 30 min ou impulsion / Luminosité : 10 à 2000 Lux

Applications : Paliers d’ascenseurs / Petits Locaux / Sas / Sanitaires

PD4-M-HCL2 : Indice de protection : AP : IP54 avec socle, FP : IP20/Classe II/CE,

Zones de détection h=2,50 m : Ø24 m de biais, Ø8 m de face, Ø6.40 m activité assise

DALI : 1 sortie DALI segmentée jusqu’à 4 groupes

Détecteur de présence intégrant : Alimentation, Contrôleur de BUS DALI et HCL,

Horloge en temps réel

Répartition des sorties :

A- Une zone DALI segmentable en 3 groupes de régulation constante par offset (Groupes 1 à 3)

B- Une zone DALI uniquement à la présence (Groupe 4)

C- Un relais contact sec N.O. à la présence (type Tableau T.O.R, Extinction des drivers en mode veille, C.V.C., ...)

Puissance : 3000W cos φ 1/1500VA cos φ 0.5, LED 300W maxi

Temporisation : 5 à 120 min ou impulsion / Luminosité : 10 à 2000 Lux

Gradation constante en fonction de la lumière du jour / 64 Drivers numériques DALI DT8

Applications : Loge Gardien

Télécommande Infrarouge type IR-BLE avec Luxmètre

Adaptateur Bluetooth pour le réglage de tous les détecteurs par smartphone avec l’application B.E.G. One gratuite disponible dans les Stores Apple et Android. Création de « Projets » intégré à l’application - Enregistrement des réglages, possibilité de créer un rapport de paramétrages suivant le type d’application et le détecteur installé. Document de synthèses pouvant être remis au client final au format PDF

Le système de gestion d’éclairage sera le DALI-SYS de marque BEG LUXOMAT ou techniquement équivalent comprenant le matériel suivant :

Alimentation BUS DALI type PS-DALI-SYS-USB-REG

230V AC / BUS DALI 16V DC BUS DALI / 210mA / 300m BUS max / 64 participants / 16 Groupes / 16 scènes sur le BUS. Raccordement jusqu’à 12 Multi-capteurs « DALI-SYS »

Routeur DALI type ROUTER-DALI-SYS-REG ou ROUTER-DALI-SYS-BACnet-REG si rattaché à la GTB

Alimentation sur réseau 5V DC (Alimentation fournie). Connexion au réseau LAN par ETHERNET. 4 alimentations DALI connectées en USB sur un routeur / 100 routeurs max par installation

Routeur LTE 4G WIFI type LTE-ROUTER-RUT950-DALI-SYS

230V AC / Connexion au réseau Lan par Ethernet des composants DALI-SYS et Switch Ethernet. Connexion WIFI pour la mise en service du projet par le constructeur. Connexion LTE avec au maximum 2 cartes SIM pour la maintenance à distance par le constructeur

Supervision type VISTATION-DALI-SYS-REG

Alimentation sur réseau 5V DC (Alimentation fournie). Connexion au réseau LAN par ETHERNET. Visualisation sur plan, bâtiment personnalisé / Contrôle à distance des éclairages. Monitoring énergétique / Remontée de défaut / Paramétrage des droits utilisateurs

Multi-capteurs DALI type PDx-DALI-SYS

Alimentation et communication par BUS DALI 16V DC

Fonctions : Maitre / Esclave / Commutation ou Régulation / Capteur de lumière

PD4N-DALI-SYS-C AP/FP/EN : 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m verticale

Applications : Circulations – Portée spéciale couloir

PD4N-DALI-SYS AP/FP/EN (BA-ST-DX) : Ø24 m de biais, Ø8 m de face, Ø6.4 m assise

Applications : Circulations parking / Places de Stationnement – Grande portée

LC-PLUS-DALI-SYS : 16 m de biais, 9 m de face, 2 m verticale

Applications : Escaliers / Sas

Interface BP DALI type BM-DALI-SYS-4W

Alimentation et communication par BUS DALI 16V DC. 4 Entrées binaires interfaçables indépendamment compatibles avec les BP de tous les fabricants

Interface Module Relais type RM-DALI-SYS-1C-REG

Alimentation et communication par BUS DALI 16V DC. Puissance : 3000W Cos ϕ = 1 / 1500VA Cos ϕ = 0.5 / 300 W Sources LED