COMMANDES D’ECLAIRAGE

En règle générale, la gestion des éclairages sera réalisée par des détecteurs de présence et de luminosité. La nature des capteurs, les quantités, les valeurs de réglages (luminosité / temporisation) seront adaptées aux locaux et aux sources lumineuses pilotées. Les circuits devront être correctement subdivisés afin que seules les zones sans apport de lumière naturelle puissent s’enclencher en journée. Dans les locaux cloisonnés, occupés majoritairement de jour (Bureaux, Salles de Réunion…), il sera demandé un fonctionnement de type « Détecteur d’Absence » évitant ainsi toutes surconsommations inutiles liées à l’enclenchement intempestif des sources lumineuses par les systèmes de gestion automatique. Tous les détecteurs devront-êtres réglables par télécommande et le titulaire du présent lot devra la fourniture d’une télécommande permettant le paramétrage infrarouge de l’ensemble des détecteurs équipant le bâtiment.

1- Principes de fonctionnement

Petits Locaux, Circulations, Escaliers, Quais : Fonctionnement par détecteur de présence et de luminosité

Bureaux : Fonctionnement par détecteur d’absence et de luminosité sur luminaires gradables « DALI ». L’allumage des éclairages sera manuel et volontaire par action sur BP. Seules la variation, tenant compte des apports de lumière naturelle, et l’extinction seront automatiques. Dérogation temporaire possible par BP – Allumage, Extinction et Variation

Salles de Réunion : Fonctionnement par détecteur d’absence et de luminosité sur luminaires gradables « DALI ». L’allumage des éclairages sera manuel et volontaire par action sur BP. Seules la variation, tenant compte des apports de lumière naturelle, et l’extinction seront automatiques. Dérogation temporaire possible par BP – Allumage, Extinction et Variation. Le système de gestion d’éclairage permettra l’activation de scénarios de lumière, par exemple pour la visioconférence ou la projection et devra être évolutif afin d’anticiper une éventuelle extension à de nouvelles installations. La mise en service et les modifications seront effectuées via une application Smartphone dédiée en communication BLE (Bluetooth) avec le système. Elle sera à la charge du titulaire du présent lot ou par prestation de mise en service fabricant.

Zones de chargement, Allées de stockage, Circulations d’accès aux racks : Fonctionnement par détecteur de présence et de luminosité Grande Hauteur sur luminaires gradables « DALI ». Enclenchement à la valeur de consigne par détection de présence dans un rack, variation tenant compte des apports de lumière naturelle. Abaissement à la valeur minimum réglementaire pour un temps prédéfini ou permanent pendant les heures d’activités. Les détecteurs devront être positionnés judicieusement afin de ne pas détecter les personnes ou engins circulants à proximité des racks et devront couvrir l’ensemble de la surface d’une allée de stockage afin d’avoir une détection en tout point. En dehors des heures d’occupation du personnel, les éclairages seront mis totalement à l’arrêt.

2- Matériels préconisés

Les Détecteurs seront de marque BEG LUXOMAT ou techniquement équivalent possédant les caractéristiques suivantes :

PD4-M-1C-Couloir-AP/FP + Esclaves : Indice de protection : AP : IP54 avec socle, FP : IP20/Classe II/CE,

Zones de détection h=2,50 m : 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m verticale

Puissance : 2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W maxi

Temporisation : 30 s à 30 min ou impulsion / Luminosité : 10 à 2000 Lux

Contrôle permanent de l’apport de lumière du jour et de la lumière artificielle

Applications : Circulations

RC Plus Next 130°/230°/280° : Indice de protection : IP54/Classe II/CE,

Zones de détection h=2,50 m : 20 m de biais, 6 m de face, 4 m verticale

Puissance : 3000W cos φ 1/1500VA cos φ 0.5, LED 300W maxi

Temporisation : 15 s à 16 min ou impulsion / Luminosité : 2 à 2500 Lux

Applications : Escaliers / Quais

PD3N-1C-AP/FP : Indice de protection : AP : IP44, FP : IP23/Classe II/CE,

Zones de détection h=2,50 m : Ø10 m de biais, Ø6 m de face, Ø4 m activité assise

Puissance : 2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W maxi

Temporisation : 30 s à 30 min ou impulsion / Luminosité : 10 à 2000 Lux

Applications : Sanitaires / Vestiaires / Locaux techniques / Sas …

PD9-M-1C-IP65-FP : Indice de protection : Tête de détection : IP65/Classe III/CE, Alim IP20/Classe II/CE

Zones de détection h=2,50 m : Ø10 m de biais, Ø6 m de face, Ø4 m activité assise

Puissance : 2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W maxi

Temporisation : 15 s à 30 min ou impulsion / Luminosité : 10 à 2000 Lux

Application : Douches

PD2N-M-DACO-1C-DALI 2 + Esclaves : Indice de protection : AP : IP54 avec accessoire Saillie, FP : IP20/Classe II/CE,

Zones de détection h=2,50 m : Ø10 m de biais, Ø6 m de face, Ø4 m activité assise

Interface : Certifiée DALI 2, commande de drivers numériques en mode broadcast

Relais intégré : extinction des drivers en mode veille, CVC, fonction Esclave

Puissance : 2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W maxi

Temporisation :  1 à 150 min ou impulsion / Luminosité : 10 à 2500 Lux

Gradation constante en fonction de la lumière du jour / 40 Drivers numériques DALI

Détecteur bidirectionnel (lecture / écriture)

Applications : Bureaux

PD4-M-DACO-GH-DALI 2-AP : Indice de protection : AP : IP54/Classe II/CE,

Zones de détection h=10 m : Ø30 x Ø19 m de face

Interface : Certifiée DALI 2, commande de drivers numériques en mode broadcast

Temporisation :  1 à 150 min ou impulsion / Luminosité : 10 à 2500 Lux

Gradation constante en fonction de la lumière du jour / 40 Drivers numériques DALI

Fonction balisage permanent ou temporisé

Détecteur bidirectionnel (lecture / écriture)

Applications : Zones de chargement / Allées de stockage / Circulations d’accès aux racks

Télécommande Infrarouge type IR-BLE avec Luxmètre

Adaptateur Bluetooth pour le réglage de tous les détecteurs par smartphone avec l’application B.E.G. One gratuite disponible dans les Stores Apple et Android. Création de « Projets » intégré à l’application - Enregistrement des réglages, possibilité de créer un rapport de paramétrages suivant le type d’application et le détecteur installé. Document de synthèses pouvant être remis au client final au format PDF

Le système de gestion d’éclairage sera le DALI-LINK de marque BEG LUXOMAT ou techniquement équivalent comprenant le matériel suivant :

Alimentation BUS DALI type PS-DALI-LINK-100mA

Alimentation sur réseau 230V AC / Alimentation BUS DALI 16V DC / 100mA / 300m BUS max

Auto-adressage des composants présents sur le BUS

Pilotage jusqu’à 25 Drivers DALI et 6 appareils de commande (Multi capteurs/ Interfaces BP…)

12 zones de régulation maximum par alimentation / 16 Groupes / 16 scènes

Multi capteurs DALI type PDx-DALI-LINK

Alimentation et communication par BUS DALI 16V DC

Fonctions : Maitre / Esclave / Commutation ou Régulation / Capteur de lumière

PD11-DALI-LINK – Ø9 m de biais, Ø6 m de face, Ø3 m activité assise

Applications : Petites Salles de Réunion – Lentille ultra plate

PD4N-DALI-LINK – Ø24 m de biais, Ø8 m de face, Ø6.4 m activité assise

Applications : Grandes Salles de Réunion – Grande portée

Interface BP DALI type PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Alimentation et communication par BUS DALI 16V DC

Communication BLE (Bluetooth) pour le paramétrage

4 Entrées binaires interfaçables indépendamment compatibles avec les BP de tous les fabricants

Variante Sans Bluetooth: PBM-DALI-LINK-4W