**BELEUCHTUNGSSTEUERUNG**

In der Regel wird die Beleuchtungssteuerung über Präsenz- und Helligkeitssensoren erfolgen. Die Art der Melder, die Anzahl, die Werte für die Helligkeits- und Zeiteinstellungen werden an die Räumlichkeiten und die gesteuerten Lichtquellen angepasst. Die Stromkreise müssen so unterteilt sein, dass tagsüber nur die dunklen Bereiche beleuchtet werden. Alle Melder sollten per Fernbedienung eingestellt werden können.

**Funktionsprinzipien und Hardwareanforderungen**

**1- Verwaltung von Fluren, Hallen, Treppenhäusern:**

Automatischer Betrieb durch Anwesenheits- und Helligkeitssensoren bei 2/3 der Beleuchtung, 1/3 auf einer nicht öffentlich zugänglichen Steuerung, die die Einhaltung der EC6.1-Regelung ermöglicht.

Melder Typ **PD4-M-1C-Flur + Sklave** für Deckenmontage (Unterputz oder Aufputz je nach Deckenbeschaffenheit) der Marke **BEG LUXOMAT** oder technisch gleichwertig mit folgenden Eigenschaften:

Une image contenant texte, intérieur

Description générée automatiquement

Schutzart: **AP: IP54 mit Sockel, DE: IP20/Klasse II/EC,**

Reichweite h=2,50 m: **40 x 5 m quer, 20 x 3 m frontal, Ø 8 m vertikal**.


Schaltleistung: **2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W max**.

Nachlaufzeit: **30 s bis 30 min oder Impuls /** Einschaltschwellet: **10 bis 2000 Lux.**

**Ständige Kontrolle der Tageslichtversorgung und des Kunstlichts.**

Anwendungen: **Flure**

Melder Typ **PD4-M-1C + Sklave** für Deckenmontage (Unterputz oder Aufputz je nach Deckenbeschaffenheit) der Marke **BEG LUXOMAT** oder technisch gleichwertig mit folgenden Eigenschaften:

Une image contenant intérieur

Description générée automatiquement

Schutzart: **AP: IP54 mit Sockel, DE: IP20/Klasse II/EC,**

Reichweite h=2,50 m: **24 m quer, Ø 8 frontal, Ø 8 m vertikal**

Schaltleistung: **2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W max.**

Nachlaufzeit: **30 s bis 30 min oder Impuls /** Einschaltschwellet: **10 bis 2000 Lux**

**Ständige Kontrolle der Tageslichtversorgung und des Kunstlichts**

Anwendungen**: Hallen / Vorplätze**

Detektor Typ **LC Plus 280°** zur Wandmontage der Marke **BEG LUXOMAT** oder technisch gleichwertig und hat folgende Eigenschaften:

Une image contenant vaisseau, vaisselle, arts de la table, bol

Description générée automatiquementSchutzart: IP54/Klasse II/EG,

Reichweite h=2,50 m: **16 m quer, 9 m frontal, 2 m vertikal**.

Schaltleistung: **2000W cos φ 1/1000VA cos φ 0.5, LED 250W max**.

Nachlaufzeit: **15 s bis 16 min oder Impuls /** Einschaltschwellet: **2 bis 2500 Lux**.

Anwendungen: **Treppen / Außenbereiche**

**2- Verwaltung von kleinen Räumen:**

Automatischer Betrieb durch Präsenz- und Helligkeitssensor

Detektor Typ **PD3N-1C** für Deckenmontage (Einbau oder Aufbau je nach Beschaffenheit der Decke) der Marke **BEG LUXOMAT** oder technisch gleichwertig und hat folgende Eigenschaften:

Une image contenant intérieur, blanc

Description générée automatiquement

Schutzart: **AP: IP44, DE: IP23/Klasse II/EG**,

Reichweite h=2,50 m: **Ø 10 m quer, Ø 6 m frontal, Ø 4 m Aktivität sitzend**.

Schaltleistung: **2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W max**.

Nachlaufzeit: **30 s bis 30 min oder Impuls /** Einschaltschwellet: **10 bis 2000 Lux**.

Anwendungen: **Sanitärräume / Umkleidekabinen / Technische Räume / Schleusen...**

Detektor Typ **PD9-M-1C-IP65-DE** zur Deckeneinbaumontage der Marke **BEG LUXOMAT** oder technisch gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften:

Une image contenant tableau blanc

Description générée automatiquement

Schutzart: **Erfassungskopf: IP65/Klasse III/EG, Ern IP20/Klasse II/EG.**

Reichweite h=2,50 m: **Ø 10 m quer, Ø 6 m frontal, Ø 4 m Sitzaktivität**.

Schaltleistung: **2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W max**.

Nachlaufzeit: **15 s bis 30 min oder Impuls** / Einschaltschwellet: **10 bis 2000 Lux.**

Anwendung: **Duschen**

**3- Verwaltung von Turnhallen, Sporthallen:**

Halbautomatischer Betrieb über einen Abwesenheitssensor an dimmbaren DALI-Leuchten. Das Einschalten der Beleuchtung erfolgt manuell und freiwillig über ein Bedienfeld, das für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Nur das Dimmen, das den Tageslichteinfall berücksichtigt, und das Ausschalten erfolgen automatisch. Das Steuerpult ermöglicht das Einschalten der verschiedenen Beleuchtungsschwellen je nach Aktivität, praktiziertem Niveau und bietet die Möglichkeit, die Lichtquellen vollständig auszuschalten.

Die Inbetriebnahme und Änderungen werden über eine spezielle Smartphone-Applikation vorgenommen, die über BLE (Bluetooth) mit dem System kommuniziert. Sie wird vom Inhaber des vorliegenden Loses getragen oder durch eine Inbetriebnahme Schaltleistung des Herstellers erbracht.

Das Lichtmanagementsystem wird die folgenden Funktionen gewährleisten:

* Trainingsschwelle 200/300 Lux - Konstante Regulierung zur Berücksichtigung des Tageslichts.
* Wettkampfschwelle - 400/500 Lux - Feste Schwelle ohne Regulierung.
* Befehl zum vollständigen Ausschalten

Das gewählte Prinzip ist **DALILINK** der Marke **BEG LUXOMAT** oder **technisch gleichwertig** und besteht ausfolgenden Komponenten:

* Une image contenant texte

  Description générée automatiquement**DALI BUS-Netzteil** Typ **PS-DALILINK-USB-REG-210mA** mit folgenden Eigenschaften:


Netzversorgung 230V AC / DALI BUS-Versorgung 16V DC / 210mA / 300m BUS max.

Selbstadressierung der Komponenten auf dem BUS

Ansteuerung von bis zu 45 DALI-Leuchten und 10 Steuergeräten.

(Multi-Sensoren/ Druckknopf-Schnittstellen...)

Maximal 8 Regelzonen pro Versorgung / 16 Gruppen / 16 Szenen

Une image contenant intérieur, toilette, lumière

Description générée automatiquement

* **DALI Multisensor** Typ **PD4-DALILINK-GH-AP** mit den folgenden Eigenschaften:

Stromversorgung und Kommunikation über DALI-BUS 16V DC.

Schutzart: **AP: IP54/Klasse II/EC**,

Reichweite h=10 m: **Ø 30 x Ø 19 m von vorne**

* Une image contenant texte

  Description générée automatiquement**DALI Druckknopf Interface** Typ **PBM-DALILINK-4W-BLE** mit den folgenden Eigenschaften:

Stromversorgung und Kommunikation über DALI-BUS 16V DC.

Bluetooth-Kommunikation für die Parametrierung

4 Binäreingänge, die unabhängig voneinander verbunden werden können.

Kombinierbar mit Tastsensoren aller Hersteller.

Variante ohne Bluetooth: **PBM-DALILINK-4W**



